Equivalência Prática AWG/MCM X Série Métrica

Considerando PVC/60ºC X PVC/70ºC

| PVC/60ºC - EB ABNT |  | PVC/70ºC - NBR - 6148 ABNT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AWG/MCM | AMPÉRES | SÉRIE MÉTRICA | AMPÉRES |
| 22 | 3,5 | 0,30 | 3,5 |
| 20 | 6 | 0,50 | 6 |
| 18 | 10 | 0,75 | 9 |
| 16 | 13 | 1 | 12 |
| 14 | 15 | 1,5 | 15,5 |
| 12 | 20 | 2,5 | 21 |
| 10 | 30 | 4 | 28 |
| 8 | 40 | 6 | 36 |
| 6 | 55 | 10 | 50 |
| 4 | 70 | 16 | 68 |
| 2 | 95 | 25 | 89 |
| 1 | 110 | 35 | 111 |
| 1/0 | 125 | 50 | 134 |
| 2/0 | 145 |  |  |
| 3/0 | 165 | 70 | 171 |
| 4/0 | 195 |  |  |
| 250 | 215 | 95 | 207 |
| 300 | 240 | 120 | 239 |
| 350 | 260 | 150 | 272 |
| 400 | 280 |  |  |
| 500 | 320 | 185 | 310 |
| 600 | 355 | 240 | 364 |
| 700 | 385 |  |  |
| 750 | 400 |  |  |
| 800 | 410 | 300 | 419 |
| 900 | 435 |  |  |
| 1000 | 455 |  |  |
|  |  | 400 | 502 |
|  |  | 500 | 578 |

| Seção dos fios e cabos (mm ) | Diâmetro (mm) | Peso cobre nu (Kg/Km) | Resis. Elétrica máx. 20ºC (ohms/Km) | Corrente máx. p/ até 3 condutores isolados ao ar livre (Ampéres) | Corrente máx. p/ até 3 condutores no eletroduto (Ampéres) | Bitola dos eletrodutos p/ até 3 condutores isolados (Poleg.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,8 | 4,5 | 36 | 6,5 | 6 | 1/2 |
| 0,75 | 0,98 | 6,7 | 24,5 | 10 | 9 | 1/2 |
| 1 | 1,13 | 8,9 | 18,1 | 13,5 | 12 | 1/2 |
| 1,5 | 1,38 | 13,3 | 12,1 | 17,5 | 15,5 | 1/2 |
| 2,5 | 1,78 | 22,1 | 7,41 | 24 | 21 | 1/2 |
| 4 | 2,25 | 35,3 | 4,61 | 32 | 28 | 3/4 |
| 6 | 2,76 | 53,2 | 3,08 | 41 | 36 | 3/4 |
| 10 | 3,57 | 89 | 1,83 | 57 | 50 | 1 |
| 16 | 4,5 | 141,4 | 1,15 | 76 | 68 | 1 1/4 |
| 25 | 5,65 | 222,3 | 0,727 | 101 | 89 | 1 1/4 |
| 35 | 6,7 | 313,4 | 0,524 | 125 | 111 | 1 1/2 |
| 50 | 8 | 444,5 | 0,387 | 151 | 134 | 2 |
| 70 | 10,7 | 626,5 | 0,0268 | 192 | 171 | 2 |
| 95 | 12,6 | 867,7 | 0,0193 | 232 | 207 | 2 1/2 |
| 120 | 14,2 | 1097 | 0,153 | 269 | 239 | 2 1/2 |
| 150 | 15,75 | 1347 | 0,124 | 309 | 272 | 3 |
| 185 | 17,65 | 1690 | 0,0991 | 353 | 310 | 4 |
| 240 | 20,25 | 2221 | 0,0754 | 415 | 364 | 4 |
| 300 | 22,68 | 2789 | 0,0601 | 473 | 419 | 4 |
| 400 | 25,65 | 3567 | 0,0470 | 566 | 502 | 5 |
| 500 | 28,8 | 4497 | 0,0366 | 651 | 578 | 5 |
| 630 | 32,78 | 5819 | 0,0283 |  | 795* |  |
| 800 | 97,07 | 7440 | 0,0221 |  | 895* |  |
| 1000 | 41,58 | 9362 | 0,0176 |  | 1005* |  |

* válido para cabos diretamente enterrados no solo