## DIN
Digitalni ulazi - Signali
N | B | b | Ormar | Ime signala |  | Opis
0 | 0 | 0 | RO-PP | PP1 | On | Puzna Pumpa 1 - Ukljucena
1 | 0 | 1 | RO-PP | PP1 | Bi | Puzna Pumpa 1 - Bimetalna zastita
2 | 0 | 2 | RO-PP | PP1 | Plc | Puzna Pumpa 1 - PLC (daljiski rad)
3 | 0 | 3 | RO-PP | PP | Lmin | Nivo min - zastita rada na suvom PP1 PP2
4 | 0 | 4 | RO-PP | PP2 | On | Puzna Pumpa 2 - Ukljucena
5 | 0 | 5 | RO-PP | PP2 | Bi | Puzna Pumpa 2 - Bimetalna zastita
6 | 0 | 6 | RO-PP | PP2 | Plc | Puzna Pumpa 2 - PLC (daljiski rad)
7 | 0 | 7 | RO-PP | PP | L1 | Nivo - Iskljuci PP
8 | 1 | 0 | RO-PP | MAZ | On | Mazalica - Ukljucena
9 | 1 | 1 | RO-PP | MAZ | Bi | Mazalica - Bimetalna zastita
10 | 1 | 2 | RO-PP | MAZ | Plc | Mazalica - PLC (daljiski rad)
11 | 1 | 3 | RO-PP | PP | L2 | Nivo - Ukljuci PP
12 | 1 | 4 | RO-PP | RES | On | Resetka - Ukljucena
13 | 1 | 5 | RO-PP | RES | Bi | Resetka - Bimetalna zastita
14 | 1 | 6 | RO-PP | RES | Plc | Resetka - PLC (daljiski rad)
15 | 1 | 7 | RO-PP | PP | KN | Komadni napon 24V prisutan
16 | 2 | 0 | RO-KO | KO1 | On | Kompresor 1 - Ukljucen
17 | 2 | 1 | RO-KO | KO1 | Bi | Kompresor 1 - Bimetalna zastita
18 | 2 | 2 | RO-KO | KO1 | Plc | Kompresor 1 - PLC (daljinski rad)
19 | 2 | 3 | RO-KO | KO2 | Plc | Kompresor 2 - PLC (daljinski rad)
20 | 2 | 4 | RO-KO | KO2 | On8 | Kompresor 28 - Ukljucen
21 | 2 | 5 | RO-KO | KO2 | On9 | Kompresor 29 - Ukljucen
22 | 2 | 6 | RO-KO | KO2 | Bi8 | Kompresor 28 - Bimetalna zastita
23 | 2 | 7 | RO-KO | KO2 | Bi9 | Kompresor 29 - Bimetalna zastita
24 | 3 | 0 | RO-KO | MI1 | On | Mikser 1 - Ukljucen
25 | 3 | 1 | RO-KO | MI1 | Bi | Mikser 1 - Bimetalna zastita
26 | 3 | 2 | RO-KO | MI1 | Plc | Mikser 1 - PLC (daljinski rad)
27 | 3 | 3
28 | 3 | 4 | RO-KO | MI2 | On | Mikser 2 - Ukljucen
29 | 3 | 5 | RO-KO | MI2 | Bi | Mikser 2 - Bimetalna zastita
30 | 3 | 6 | RO-KO | MI2 | Plc | Mikser 2 - PLC (daljinski rad)
31 | 3 | 7 | RO-KO | KO | KN | Komadni napon 24V prisutan
32 | 4 | 0 | RO-MP | MP1 | On | Muljna Pumpa 1 - Ukljucena
33 | 4 | 1 | RO-MP | MP1 | Bi | Muljna Pumpa 1 - Bimetalna zastita
34 | 4 | 2 | RO-MP | MP1 | Plc | Muljna Pumpa 1 - PLC (daljiski rad)
35 | 4 | 3 | RO-MP | MP1 | Lmin | Nivo min - zastita rada na suvom MP1
36 | 4 | 4 | RO-MP | MP2 | On | Muljna Pumpa 2 - Ukljucena
37 | 4 | 5 | RO-MP | MP2 | Bi | Muljna Pumpa 2 - Bimetalna zastita
38 | 4 | 6 | RO-MP | MP2 | Plc | Muljna Pumpa 2 - PLC (daljiski rad)
39 | 4 | 7 | RO-MP | MP2 | Lmin | Nivo min - zastita rada na suvom MP2
40 | 5 | 0 | RO-MP | PES | On | Peskolov - Ukljucena
41 | 5 | 1 | RO-MP | PES | Bi | Peskolov - Bimetalna zastita
42 | 5 | 2 | RO-MP | PES | Plc | Peskolov - PLC (daljiski rad)
43 | 5 | 3
44 | 5 | 4 | RO-MP | TAL | On | Taloznik - Ukljucena
45 | 5 | 5 | RO-MP | TAL | Bi | Taloznik - Bimetalna zastita
46 | 5 | 6 | RO-MP | TAL | Plc | Taloznik - PLC (daljiski rad)
47 | 5 | 7 | RO-MP | MP | KN | Komadni napon 24V prisutan

## DOUT
Digitalni izlazi - Komande
N | B | b | Ormar | Ime komande |  | Opis
0 | 0 | 0 | RO-PP | PP1 | On | Puzna Pumpa 1 - Ukljuci
1 | 0 | 1 | RO-PP | PP2 | On | Puzna Pumpa 2 - Ukljuci
2 | 0 | 2 | RO-PP | MAZ | On | Mazalica - Ukljuci
3 | 0 | 3 | RO-PP | RES | On | Resetka - Ukljuci
4 | 0 | 4 | RO-PP | AL_PP |  | Rotaciono svetlo
5 | 0 | 5 | RO-KO | KO1 | On | Kompresor 1 - Ukljuci
6 | 0 | 6 | RO-KO | KO2 | On8 | Kompresor 28 - Ukljuci
7 | 0 | 7 | RO-KO | KO2 | On9 | Kompresor 29 - Ukljuci
8 | 1 | 0 | RO-KO | MI1 | On | Mikser 1 - Ukljuci
9 | 1 | 1 | RO-KO | MI2 | On | Mikser 2 - Ukljuci
10 | 1 | 2 | RO-MP | MP1 | On | Muljna Pumpa 1 - Ukljuci
11 | 1 | 3 | RO-MP | MP2 | On | Muljna Pumpa 2 - Ukljuci
12 | 1 | 4 | RO-MP | PES | On | Peskolov - Ukljuci
13 | 1 | 5 | RO-MP | TAL | On | Taloznik - Ukljuci
14 | 1 | 6 | RO-MP | AL_MP |  | Rotaciono svetlo
15 | 1 | 7 | RO | ALARM |  | ALARM

## DM
Digitalna memorija
N | B | b | Ormar | Ime memorije |  | Opis
0 | 0 | 0 | RO-PP | PP1 | Auto | Puzna Pumpa 1 - Automatski
1 | 0 | 1 | RO-PP | PP2 | Auto | Puzna Pumpa 2 - Automatski
2 | 0 | 2 | RO-PP | MAZ | Auto | Mazalica - Automatski
3 | 0 | 3 | RO-PP | RES | Auto | Resetka - Automatski
4 | 0 | 4 | RO-KO | KO1 | Auto | Kompresor 1 - Automatski
5 | 0 | 5 | RO-KO | KO2 | Auto | Kompresor 2 - Automatski
6 | 0 | 6
7 | 0 | 7

## AIN
Analogni ulazi - Merenja
N | Ormar | Ime merenja | Opis | ing | min | max | Sig.min | Sig.max | Alr.min | Alr.max
0 | RO-KO | O2 | Kiseonik u vodi | mg/l | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 8
1 | RO-MP | S_H2O | Provodnost vode | mS/cm | 0 | 2000 | 10 | 1000 | 0 | 1500
2 | RO-MP | pH_H2O | pH vode |  | 0 | 14 | 2 | 7 | 1 | 10
3 | RO-MP | Q_H2O | Protok vode | l/sec | 0 | 1000 | 10 | 500 | 0 | 800
4
5
6
7

## SP
Set Point - Tabele
sp_pp
N | Ormar | Ime memorije |  | Opis
0 | RO-PP | PP | Hist | Histerezis | 20 | sec
sp_res
N | Ormar | Ime memorije |  | Opis
0 | RO-PP | RES | On | Vreme rada resetke | 5 | sec
1 | RO-PP | RES | Off | Vreme pauze resetke | 15 | sec
sp_ko
N | Ormar | Ime memorije |  | Opis
0 | RO-KO | KO | On19 | Ukljuci K1 K9 | 0 | mg/l
1 | RO-KO | KO | On18 | Ukljuci K1 K8 | 2 | mg/l
2 | RO-KO | KO | On9 | Ukljuci K9 | 2.5 | mg/l
3 | RO-KO | KO | On1 | Ukljuci K1 | 3 | mg/l
4 | RO-KO | KO | On8 | Ukljuci K8 | 3.5 | mg/l
5 | RO-KO | KO | Off | Iskljuci | 4 | mg/l
sp_ko1
N | Ormar | Ime memorije |  | Opis
0 | RO-KO | KO1 | On1 | Ukljuci K1 | 0 | mg/l
1 | RO-KO | KO1 | Off | Iskljuci | 4 | mg/l
sp_ko2
N | Ormar | Ime memorije |  | Opis
0 | RO-KO | KO2 | On9 | Ukljuci K9 | 0 | mg/l
1 | RO-KO | KO2 | On8 | Ukljuci K8 | 2 | mg/l
2 | RO-KO | KO2 | Off | Iskljuci | 4 | mg/l